## Slide 1
Методичні підходи до оптимізації параметрів установок зберігання енергії у складі гібридних сонячно-вітрових електростанцій
з урахуванням мережевих обмежень та ринкових цінових сигналів
О.О. Рубаненко, Я.М. Коваленко
Інститут відновлюваної енергетики НАН України
СЕС
ВЕС
УЗЕ
→
→
PoI + ринок
Наукова конференція • секція комплексних проблем енергетичних систем на основі НВДЕ
Notes: Вступ: коротко представити тему. Акцент: робота не про окремий BESS, а про методику вибору його параметрів у складі гібридної СЕС–ВЕС з урахуванням обмежень мережі та ринкових сигналів.

## Slide 2
Актуальність: інтеграція НВДЕ потребує гнучкості
Контекст
Методичні підходи до оптимізації УЗЕ у гібридних СЕС–ВЕС
02
Зростання частки СЕС і ВЕС підвищує потребу в керованості генерації, особливо коли профіль виробництва не збігається з профілем попиту та ринкових цін.
Нерівномірна
генерація СЕС/ВЕС
Обмеження
потужності в PoI
Втрати через
curtailment
Потреба в
УЗЕ та EMS
8760
погодинних інтервалів
для моделювання року
PoI
ліміт видачі
як ключове обмеження
RTE
втрати циклу
заряд–розряд
EMS
алгоритм керування
потоками енергії
Notes: Пояснення актуальності: СЕС і ВЕС мають змінний профіль генерації. Гібридизація частково згладжує графік, але не усуває перевищення ліміту в точці приєднання. Тому накопичувач і система керування мають розглядатись як складові інтеграції НВДЕ.

## Slide 3
Проблема дослідження: BESS не можна вибирати “умовно”
Постановка задачі
Методичні підходи до оптимізації УЗЕ у гібридних СЕС–ВЕС
03
Проста прив’язка УЗЕ до 2, 3 або 4 годин розряду не гарантує оптимального результату. Потрібно враховувати фактичний профіль генерації, обмеження мережі та ринкові ціни.
Недостатня
ємність
значна частина надлишкової генерації залишається обмеженою
Оптимальна
конфігурація
баланс між CAPEX, додатковою виручкою та технічною ефективністю
Надмірна
ємність
зростання CAPEX без пропорційного приросту доходу
Ключове питання
яка потужність та енергоємність УЗЕ є економічно доцільною для конкретного об’єкта?
Notes: На цьому слайді важливо підкреслити: задача не в тому, щоб поставити максимально великий BESS. Занадто малий накопичувач не вирішує проблему обмежень, а занадто великий може бути економічно неоптимальним. Тому потрібна методика вибору параметрів.

## Slide 4
Мета та завдання роботи
Логіка дослідження
Методичні підходи до оптимізації УЗЕ у гібридних СЕС–ВЕС
04
Мета
обґрунтувати методичний підхід до оптимізації параметрів УЗЕ у складі гібридної СЕС–ВЕС з урахуванням мережевих обмежень та ринкових цінових сигналів.
1
Погодинна
генерація
2
Обмеження
PoI
3
Алгоритм
BESS
4
RTE та
деградація
5
Економічний
ефект
• визначити обсяг корисного відпуску та обмеженої генерації;
• порівняти сценарії без УЗЕ та з УЗЕ різної тривалості;
• оцінити чутливість до цінових спредів, cycling, RTE та деградації;
• сформувати вимоги до EMS/SCADA для реалізації оптимального режиму.
Notes: Озвучити мету і коротко пройти п’ять етапів. Важливо не деталізувати надмірно, а показати логіку: від даних до алгоритму, від алгоритму до сценарного порівняння і практичних вимог до EMS/SCADA.

## Slide 5
Структура моделі: від даних до оптимальної конфігурації
Методика
Методичні підходи до оптимізації УЗЕ у гібридних СЕС–ВЕС
05
Профіль СЕС
8760 год/рік
Профіль ВЕС
8760 год/рік
Ліміт видачі
Pgrid ≤ PPOI,max
Ціни ринку
погодинний ряд
Параметри УЗЕ
MW, MWh, RTE, SoH
Погодинний алгоритм розрахунку
• баланс генерації
• заряд / розряд
• SOC
• curtailment
• відпуск у мережу
Корисний
відпуск
Зменшення
обмежень
Дохід / NPV /
строк окупності
Оптимальна
конфігурація УЗЕ
Методика дає змогу порівнювати сценарії не за встановленою ємністю, а за техніко-економічним ефектом.
Notes: Пояснити модель: зліва — вихідні дані, в центрі — погодинний алгоритм, справа — результати. Перевага підходу в тому, що він дозволяє оцінювати не абстрактні 2h/4h, а фактичний ефект для конкретного профілю генерації та ліміту точки приєднання.

## Slide 6
Приклад добового режиму: заряд у надлишок, розряд у пікові години
Візуалізація
Методичні підходи до оптимізації УЗЕ у гібридних СЕС–ВЕС
06
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
СЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 45 | 65 | 78 | 85 | 88 | 84 | 75 | 58 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЕС | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 43 | 38 | 34 | 30 | 26 | 24 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 49 | 52 | 54 | 52 | 49 | 46
Ліміт PoI | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
УЗЕ: +розряд / -заряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -25 | -35 | -42 | -45 | -38 | -22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0
Умовний приклад
для пояснення методики
• у години перевищення ліміту УЗЕ заряджається;
• розряд відбувається при вільній пропускній спроможності;
• ціновий сигнал визначає економічну доцільність циклу;
• алгоритм має контролювати SOC та RTE.
Примітка: графік є ілюстративним; фактичні результати визначаються за погодинними даними конкретного об’єкта.
Notes: Пояснити графік. СЕС має денний пік, ВЕС доповнює профіль, ліміт PoI обмежує видачу. Негативні значення УЗЕ — заряд, позитивні — розряд. Саме на такій логіці будується річне 8760-моделювання.

## Slide 7
Критерії оптимізації та обмеження
Математична логіка
Методичні підходи до оптимізації УЗЕ у гібридних СЕС–ВЕС
07
Pgrid(t) ≤ PPOI,max
обмеження потужності у точці приєднання
SOCt+1 = SOCt + ηch·Pch·Δt − Pdis·Δt/ηdis
динаміка стану заряду з урахуванням ефективності циклу
Мінімізувати curtailment
Максимізувати корисний відпуск
Максимізувати додаткову виручку
Обмежити деградацію та CAPEX
Оптимум визначається не тільки технікою, але й економікою циклу: спред цін має компенсувати втрати RTE, cycling та операційні витрати.
Notes: На цьому слайді достатньо двох формул. Перша задає мережевий ліміт. Друга — баланс енергії в батареї. Далі пояснити чотири критерії: менше обмежень, більше корисного відпуску, більша виручка, але без надмірної деградації та CAPEX.

## Slide 8
Порівняння сценаріїв: більше не завжди краще
Сценарний аналіз
Методичні підходи до оптимізації УЗЕ у гібридних СЕС–ВЕС
08
Chart: 
| Без УЗЕ | УЗЕ 2 год | УЗЕ 4 год
Корисний відпуск, % до бази | 100 | 108 | 111
Залишковий curtailment, % | 100 | 52 | 28
Показник
2 год
4 год
Енергія з УЗЕ
+
++
CAPEX
+
++
Зменшення curtailment
+
++
Окупність
часто краща
потребує перевірки
Аугментація
помірна
більш значуща
Ілюстративна логіка: перехід від 2-годинної до 4-годинної конфігурації може зменшити обмеження генерації, але економічний ефект залежить від додаткового CAPEX, частоти циклів та цінових спредів.
Примітка: числові значення наведені умовно для демонстрації підходу.
Notes: Пояснити сценарне порівняння. УЗЕ 4 години краще з технічної точки зору, але не завжди краще з фінансової. Оптимальна конфігурація — це компроміс між зменшенням обмежень, додатковою виручкою і капітальними витратами.

## Slide 9
Роль EMS/SCADA: практична реалізація оптимального режиму
Керування
Методичні підходи до оптимізації УЗЕ у гібридних СЕС–ВЕС
09
Вхідні дані
EMS/SCADA
Керуючі дії
→
→
СЕС
генерація
ВЕС
генерація
УЗЕ
SOC / SoH
Прогноз
Ринкові ціни
Ліміт PoI
Команди диспетчера
Технічні обмеження
Заряд / розряд
УЗЕ
Обмеження
генерації
Графік відпуску
в мережу
Ефективність УЗЕ визначається не лише MW/MWh, але й якістю алгоритмів керування.
Notes: На слайді показати, що EMS/SCADA — це міст між моделлю і реальним об’єктом. Вона отримує дані від СЕС, ВЕС, УЗЕ, враховує ринок і обмеження PoI, після чого формує команди заряду, розряду та обмеження генерації.

## Slide 10
Висновки
Підсумок
Методичні підходи до оптимізації УЗЕ у гібридних СЕС–ВЕС
10
1
УЗЕ є ключовим елементом підвищення гнучкості гібридних СЕС–ВЕС, але потребує параметричної оптимізації.
2
Оптимальна потужність та енергоємність визначаються через погодинне моделювання генерації, PoI, SOC, RTE та ринкових цін.
3
Надмірне збільшення енергоємності може зменшити curtailment, але не завжди покращує економіку проєкту.
4
EMS/SCADA є необхідною умовою практичної реалізації оптимального режиму заряджання, розряджання та обмеження видачі.
5
Запропонований підхід може бути використаний для ТЕО, фінансового моделювання та формування технічних вимог до гібридних об’єктів.
Подальший розвиток: деталізація алгоритмів оптимізації, сценарії РДН/ВДР/БР, допоміжні послуги, деградація та аугментація УЗЕ.
Notes: Завершити п’ятьма висновками. Головна думка: BESS потрібно оптимізувати як частину системи СЕС–ВЕС–мережа–ринок–EMS, а не вибирати за умовною тривалістю розряду.