ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу

ХОМУТОВА Сергія Володимировича

на тему «Багаторівневе адаптивне керування режимами роботи локальних комбінованих систем електрозабезпечення з відновлюваними джерелами та установками зберігання електроенергії»,

представлену на здобуття ступеня доктора філософії

в галузі знань 14 – Електрична інженерія за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Актуальність теми дисертації

Дисертаційна робота Хомутова Сергія Володимировича присвячена розв’язанню актуального науково-технічного завдання підвищення динамічної стійкості, надійності та енергоефективності локальних комбінованих систем електрозабезпечення з відновлюваними джерелами енергії та установками зберігання електроенергії. Актуальність роботи визначається зростанням частки статичних джерел з установками зберігання електроенергії та поширенням розподіленої генерації, що формує   необхідність забезпечення керованого переходу локальних систем між мережевим, автономним і перехідними режимами.

Для сучасних локальних енергетичних систем критичним є не лише баланс активної та реактивної потужності, а й здатність підтримувати частоту і напругу під час збурень, відключення від зовнішньої мережі та подальшої ресинхронізації. У таких умовах установки зберігання електроенергії виконують одночасно енергетичну, стабілізаційну та системоутворювальну функції, що потребує узгодження показників надійності, енергоефективності та ресурсу накопичувачів.

Розв’язання цього науково-практичного завдання має важливе значення для об’єктів критичної інфраструктури, телекомунікаційних комплексів, центрів обробки даних, промислових споживачів та інших об’єктів, для яких переривання електрозабезпечення або нестійкий перехідний процес є неприйнятними. Запропонований у роботі багаторівневий підхід відповідає сучасним тенденціям розвитку мікромереж, локальних енергетичних систем та інтелектуального керування розподіленими енергетичними ресурсами.

Дослідження виконувалося відповідно до планів наукової діяльності Інституту відновлюваної енергетики НАН України, зокрема в межах науково-дослідних робіт «Комплекс-3» (ДР № 0118U003385) та «Комплекс-Інтегро» (ДР № 0123U100782).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації є належно обґрунтованими. Автор використав методи системного аналізу, теорії електричних кіл та проєктування електроенергетичних систем, теорії автоматичного керування, математичного моделювання, статистичного аналізу, спектрального аналізу та багатокритеріального аналізу.

У роботі послідовно розглянуто структуру локальної комбінованої системи електрозабезпечення (ЛКСЕ), її можливі режими роботи та логіку переходів між ними. Суттєвою перевагою дослідження є розгляд не окремого режиму, а повного циклу функціонування системи в нормальному режимі, керованому  відокремленні або аварійному відключенні, автономній  роботі, ресинхронізації та поверненні до мережевого режиму.

Достовірність результатів забезпечується узгодженістю математичних моделей з фізичними балансами потужності й енергії, урахуванням обмежень за станом заряду та технічним станом установок зберігання електроенергії (УЗЕ), проведенням  моделювання та порівнянням альтернативних стратегій керування. Обґрунтовано використання інтегрального критерію адаптивності, який поєднує показники надійності, енергоефективності, деградації УЗЕ та динамічної стійкості мікроенергосистеми.

Одержані результати мають логічний зв’язок із поставленими завданнями, а висновки відповідають наведеним моделям і результатам розрахунків. Основні результати апробовано на наукових конференціях і відображено в публікаціях здобувача.

Наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дисертації полягає у запропонованому багаторівневому адаптивному підході до керування режимами роботи локальної комбінованої системи електрозабезпечення, який поєднує вибір режиму роботи інверторних ресурсів із поточним станом системи, параметрами зовнішньої мережі та системою критеріїв оптимальності.

Удосконалено метод оцінювання динамічної стійкості шляхом інтеграції показників швидкості зміни частоти, відхилення напруги, часу встановлення та допустимих режимних обмежень у єдину систему оцінювання, дістали подальший розвиток методи формування допустимого режиму роботи залежно від стану ВДЕ, УЗЕ, навантаження та зовнішньої мережі на основі  цифрової моделі локальної мікроенергосистеми у реальному або квазіреальному часі.

Наукове доробок автора полягає у формалізації багатокритеріального вибору режиму ЛКСЕ та створенні методичного підґрунтя для координації розподілених енергетичних ресурсів у мережевих, автономних і перехідних режимах.

Практичне значення результатів

Практичне значення дисертації визначається можливістю використання розроблених моделей, алгоритмів і рекомендацій під час проєктування та експлуатації мікромереж, локальних комбінованих систем електрозабезпечення та систем електроживлення відповідальних споживачів.

Запропонований підхід може бути використаний для вибору пріоритетного режиму роботи ЛКСЕ залежно від вимог до надійності, ефективності та ресурсу УЗЕ, формування алгоритмів керування для балансування в автономному режимі, ресинхронізації, оцінювання допустимих областей роботи за станом заряду УЗЕ, співвідношенням генерації ВДЕ.

Практична спрямованість роботи підтверджується наявністю рекомендацій для об’єктів критичної інфраструктури, телекомунікаційних вузлів, дата-центрів та промислових об’єктів, а також документами, які підтверджують  впровадження результатів дослідження.

Оцінка змісту та завершеності дисертації

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Структура роботи відповідає меті та заявленому науковому завданню.

У першому розділі виконано аналіз сучасного стану локальних комбінованих систем електрозабезпечення з ВДЕ та УЗЕ, розглянуто особливості інверторно-орієнтованих ресурсів, режими Grid Following і Grid Forming, проблеми інерційного дефіциту та основні технологічні суперечності.

У другому розділі сформовано методичні засади багаторівневого адаптивного керування, визначено систему критеріїв, обмежень і допустимих режимів, а також обґрунтовано побудову карт режимів.

У третьому розділі наведено математичні моделі ЛКСЕ та УЗЕ, алгоритм адаптивного вибору режиму, моделі переходів між режимами і структуру взаємодії з EMS/SCADA.

У четвертому розділі подано результати сценарного та чисельного моделювання, оцінено роботу ЛКСЕ в нормальному, автономному і перехідних режимах, проаналізовано вплив параметрів керування на стійкість, енергоефективність та ресурс УЗЕ, сформульовано практичні рекомендації.

Робота є завершеним науковим дослідженням, а її розділи логічно пов’язані між собою. Порушень академічної доброчесності за наданими матеріалами не виявлено. Результати дисертації оприлюднено у 9 наукових публікаціях, з яких 4 статті у наукових фахових виданнях та 5 публікацій за матеріалами конференцій.

Зауваження та дискусійні положення

1. Запропонований алгоритм вибору режиму локальної мікроенергосистеми базується на інтегральному критерії адаптивності. Однак автор не наводить  обґрунтування принципів формування цього критерію для різних типів об’єктів, оскільки їх функціонал особливості  балансування можуть істотно відрізнятися.

2. У роботі значну увагу приділено переходам GFL/GFM та автономній роботі. Разом з тим доцільно було б детальніше зупинитись на обґрунтуванні  запропонованого локального алгоритму з зовнішнім диспетчерським або агрегаторським керуванням, особливо для систем, які одночасно надають допоміжні послуги.

3. Як показано у розділі 3.4.1, оптимізацію режимів роботи ЛКСЕ пропонується здійснювати на основі  «узагальненого критерію адаптивності» за  критеріями надійності, енергоефективності, деградації УЗЕ та забезпечення показників якості електроенергії. Очевидно, що такий підхід є надзвичайно  складним для реалізації, оскільки закони розподілу випадкових величин, змінні параметри функціонування та  поведінка складових елементів системи у реальному часу практично є несумісними з точки зору встановлення взаємозалежностей  для  «узагальненого критерію адаптивності».

4. Розроблені алгоритми функціонування складових локальної комбінованої системи електроживлення (установки генерації та зберігання електроенергії)  не мають ні апаратного, ні режимного обґрунтування з точки зору методів електричної інженерії, що за на тлі розроблення та реалізації моделей балансування комбінованої мікроенергосистеми дещо знижує цінність даного дослідження.

5. Економічний ефект і ресурс УЗЕ враховано у загальній системі критеріїв ефективності, однак важливим видається біль глибокий аналіз чутливості результатів моделювання до поточної вартості електроенергії, вартості циклу  УЗЕ, прогнозної похибки генерації  ВДЕ та оцінювання величини резерву потужності.

6. У тексті використано значну кількість англомовних скорочень і спеціальних позначень. Для полегшення практичного використання результатів доцільно було б додати узагальнену таблицю відповідності режимів, критеріїв, вхідних сигналів і керуючих дій.

7. У тексті дисертації вживаються терміни «структурна математична модель»  (стор.101), «математичний опис»  (стор.121,122), «інверторно-орієнтованих систем» (стор.3), «методи інтеграції цифрового двійника» (стор. 3),  одночасне вживання «VDE» (стор.17) та «ВДЕ» (стор.18)   як абревіатури позначення «відновлюваних джерел енергії». Очевидно, що виходячи  з контексту викладення матеріалу дисертації, ці вирази не є стилістично вдалими.

Вважаю, що висловлені зауваження є важливими, але не визначальними і не зменшують загальну наукову новизну та практичну значимість результатів та, загалом, не зменшують позитивну оцінку дисертаційної роботи.

Загальний висновок

Дисертаційна робота Хомутова Сергія Володимировича на тему «Багаторівневе адаптивне керування режимами роботи локальних комбінованих систем електрозабезпечення з відновлюваними джерелами та установками зберігання електроенергії» є завершеною самостійною науковою працею і виконана на достатньому науковому рівні, не порушує принципів академічної доброчесності та є закінченим науковим дослідженням. Сукупність теоретичних та практичних результатів даного дослідження розв'язує наукове завдання, що має істотне значення для  галузі знань – 14 «Електрична інженерія».

За актуальністю, науковою новизною, теоретичним і практичним значенням, рівнем апробації та оформлення дисертаційна робота відповідає вимогам, установленим Порядком присудження ступеня доктора філософії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, а її автор Хомутов Сергій Володимирович заслуговує на присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 14 – «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Офіційний опонент:

доктор технічних наук, професор,

професор кафедри інженерії енергосистем

Національного університету біоресурсів

і природокористування України

__________________ Віктор КАПЛУН

«31» серпня 2026 р.